**Flamco Vacumat Eco - az ajánlat műszaki tartalma**

**Magánszektor**

* 1. **Csatlakoztatás a vezetékekhez és csatornákhoz**

## 60.72.19-a LÉGTELENÍTŐ

*0.* *AUTOMATIKUS LÉGTELENÍTŐ*

Gyártó: Flamco.

Típus: Vacumat Eco 300 (a rendszer üzemi nyomása: 0,5 - 2,7 bar).

Csatlakozások ("): ½.

A légtelenítés egy frekvenciaszabályozóval ellátott szivattyú segítségével létrehozott vákuummal történik.

Minimális légtelenítés: 15 ml/l.

Normál légtelenítés: 12 ml/l.

Maximális légtelenítés: 8 ml/l (a VDI 2035-nek és 4708-nak megfelelően).

Tápfeszültség (V): 1 ~ 230.

Áramfogyasztás (kW): 0,4.

Névleges áramerősség (A) 2,85.

Maximális zajkibocsátás (dB): 52.

Tartozékok:

- interaktív kijelző, amely mutatja a rendszer teljesítményét és a rendszerben lévő víz minőségét.

# FORRÓ VIZES FŰTÉSI RENDSZER

* + 1. *HŰTÉSI RENDSZER*

## 60.72.19-b LÉGTELENÍTŐ

*0.* *AUTOMATIKUS LÉGTELENÍTŐ*

Gyártó: Flamco.

Típus: Vacumat Eco 600 (a rendszer üzemi nyomása: 0,8 – 5,4 bar).

Csatlakozások ("): ½.

A légtelenítés egy frekvenciaszabályozóval ellátott szivattyú segítségével létrehozott vákuummal történik.

Minimális légtelenítés: 15 ml/l.

Normál légtelenítés: 12 ml/l.

Maximális légtelenítés: 8 ml/l (a VDI 2035-nek és 4708-nak megfelelően).

Tápfeszültség (V): 1 ~ 230.

Áramfogyasztás (kW): 1,1.

Névleges áramerősség (A): 5,18

Maximális zajkibocsátás (dB): 55.

Tartozékok:

- interaktív kijelző, amely mutatja a rendszer teljesítményét és a rendszerben lévő víz minőségét.

# FORRÓ VIZES FŰTÉSI RENDSZER

1. *HŰTÉSI RENDSZER*

## 60.72.19-c LÉGTELENÍTŐ

*0.* *AUTOMATIKUS LÉGTELENÍTŐ*

Gyártó: Flamco.

Típus: Vacumat Eco 900 (a rendszer üzemi nyomása: 0,8 - 8,7 bar).

Csatlakozások ("): ½.

A légtelenítés egy frekvenciaszabályozóval ellátott szivattyú segítségével létrehozott vákuummal történik.

Minimális légtelenítés: 15 ml/l.

Normál légtelenítés: 12 ml/l.

Maximális légtelenítés: 8 ml/l (a VDI 2035-nek és 4708-nak megfelelően).

Tápfeszültség (V): 1 ~ 230.

Áramfogyasztás (kW): 1,1.

Névleges áramerősség (A): 6,80

Maximális zajkibocsátás (dB): ~55.

Tartozékok:

- interaktív kijelző, amely mutatja a rendszer teljesítményét és a rendszerben lévő víz minőségét.

# FORRÓ VIZES FŰTÉSI RENDSZER

1. *HŰTÉSI RENDSZER*

**Flamco Vacumat Eco - az ajánlat műszaki tartalma**

**Kormányzat**

## 60.72.19-d LÉGTELENÍTŐ

*0.* *AUTOMATIKUS LÉGTELENÍTŐ*

A rendszer üzemi nyomása: 0,5 - 2,7 bar.

Csatlakozások ("): ½.

A légtelenítés egy frekvenciaszabályozóval ellátott szivattyú segítségével létrehozott vákuummal történik.

Minimális légtelenítés: 15 ml/l.

Normál légtelenítés: 12 ml/l.

Maximális légtelenítés: 8 ml/l (a VDI 2035-nek és 4708-nak megfelelően).

Tápfeszültség (V): 1 ~ 230.

Áramfogyasztás (kW): < 0,4.

Névleges áramerősség (A): < 2,85

Maximális zajkibocsátás (dB): 52.

Tartozékok:

* interaktív kijelző, amely mutatja a rendszer teljesítményét és a rendszerben lévő víz minőségét.

**2 éves** gyári jótállás szükséges.

Olyan rendszer, amely megfelel a következők szerint forgalomba hozott termékekhez meghatározott követelményeknek:

* **Vacumat Eco 300 terméknév alatt futó Flamco berendezés.**

# FORRÓ VIZES FŰTÉSI RENDSZER

1. *HŰTÉSI RENDSZER*

## 60.72.19-e LÉGTELENÍTŐ

*0.* *AUTOMATIKUS LÉGTELENÍTŐ*

A rendszer üzemi nyomása: 0,8 – 5,4 bar.

Csatlakozások ("): ½.

A légtelenítés egy frekvenciaszabályozóval ellátott szivattyú segítségével létrehozott vákuummal történik.

Minimális légtelenítés: 15 ml/l.

Normál légtelenítés: 12 ml/l.

Maximális légtelenítés: 8 ml/l (a VDI 2035-nek és 4708-nak megfelelően).

Tápfeszültség (V): 1 ~ 230.

Áramfogyasztás (kW): < 1,1.

Névleges áramerősség (A): < 5,20

Maximális zajkibocsátás (dB): 55.

Tartozékok:

* interaktív kijelző, amely mutatja a rendszer teljesítményét és a rendszerben lévő víz minőségét.

**2 éves** gyári jótállás szükséges.

Olyan rendszer, amely megfelel a következők szerint forgalomba hozott termékekhez meghatározott követelményeknek:

* **Vacumat Eco 600 terméknév alatt futó Flamco berendezés.**

# FORRÓ VIZES FŰTÉSI RENDSZER

1. *HŰTÉSI RENDSZER*

## 60.72.19-f LÉGTELENÍTŐ

*0.* *AUTOMATIKUS LÉGTELENÍTŐ*

A rendszer üzemi nyomása: 0,8 - 8,7 bar.

Csatlakozások ("): ½.

A légtelenítés egy frekvenciaszabályozóval ellátott szivattyú segítségével létrehozott vákuummal történik.

Minimális légtelenítés: 15 ml/l.

Normál légtelenítés: 12 ml/l.

Maximális légtelenítés: 8 ml/l (a VDI 2035-nek és 4708-nak megfelelően).

Tápfeszültség (V): 1 ~ 230.

Áramfogyasztás (kW): < 1,1.

Névleges áramerősség (A): < 6,80

Maximális zajkibocsátás (dB): < 60.

Tartozékok:

* interaktív kijelző, amely mutatja a rendszer teljesítményét és a rendszerben lévő víz minőségét.

**2 éves** gyári jótállás szükséges.

Olyan rendszer, amely megfelel a következők szerint forgalomba hozott termékekhez meghatározott követelményeknek:

* **Vacumat Eco 900 terméknév alatt futó Flamco berendezés.**

# FORRÓ VIZES FŰTÉSI RENDSZER

1. *HŰTÉSI RENDSZER*