**Besteksteksten Flamco Vacumat Eco**

**Private sector**

* 1. **APPENDAGES AAN LEIDINGEN EN KANALEN**

## 60.72.19-a ONTGASSER

*0. AUTOMATISCHE ONTGASSER*

Fabrikaat: Flamco.

Type: Vacumat Eco 300 (systeem werkdruk 0,5 - 2,7 bar). Aansluitingen ("): ½.

Ontluchtingswijze door middel van creëren vacuüm middels frequentie gestuurde pomp. Minimale ontgassing: 15 ml/l.

Standaard ontgassing: 12 ml/l.

Maximale ontgassing: 8 ml/l (conform VDI 2035 en 4708).

Voedingsspanning (V): 1 ~ 230.

Stroomverbruik (kW): 0,4. Nominale stroomsterkte (A): 2,85. Maximale geluidsproductie(dB): 52. Toebehoren:

- interactief display met weergave systeemprestaties en een kwaliteit systeemwater.

# WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

* + 1. *KOELINSTALLATIE*

## 60.72.19-b ONTGASSER

*0. AUTOMATISCHE ONTGASSER*

Fabrikaat: Flamco.

Type: Vacumat Eco 600 (systeem werkdruk 0,8 – 5,4 bar). Aansluitingen ("): ½.

Ontluchtingswijze door middel van creëren vacuüm middels frequentie gestuurde pomp. Minimale ontgassing: 15 ml/l.

Standaard ontgassing: 12 ml/l.

Maximale ontgassing: 8 ml/l (conform VDI 2035 en 4708).

Voedingsspanning (V): 1 ~ 230.

Stroomverbruik (kW): 1,1. Nominale stroomsterkte (A): 5,18. Maximale geluidsproductie(dB): 55. Toebehoren:

- interactief display met weergave systeemprestaties en een kwaliteit systeemwater.

# WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

1. *KOELINSTALLATIE*

## 60.72.19-c ONTGASSER

*0. AUTOMATISCHE ONTGASSER*

Fabrikaat: Flamco.

Type: Vacumat Eco 900 (systeem werkdruk 0,8 - 8,7 bar). Aansluitingen ("): ½.

Ontluchtingswijze door middel van creëren vacuüm middels frequentie gestuurde pomp. Minimale ontgassing: 15 ml/l.

Standaard ontgassing: 12 ml/l.

Maximale ontgassing: 8 ml/l (conform VDI 2035 en 4708).

Voedingsspanning (V): 1 ~ 230.

Stroomverbruik (kW): 1,4. Nominale stroomsterkte (A): 6,80.

Maximale geluidsproductie(dB): ~55. Toebehoren:

- interactief display met weergave systeemprestaties en een kwaliteit systeemwater.

# WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

1. *KOELINSTALLATIE*

**Besteksteksten Flamco Vacumat Eco  
Overheid**

## 60.72.19-d ONTGASSER

*0. AUTOMATISCHE ONTGASSER* Systeem werkdruk 0,5 - 2,7 bar. Aansluitingen ("): ½.

Ontluchtingswijze door middel van creëren vacuüm middels frequentie gestuurde pomp. Minimale ontgassing: 15 ml/l.

Standaard ontgassing: 12 ml/l.

Maximale ontgassing: 8 ml/l (conform VDI 2035 en 4708).

Voedingsspanning (V): 1 ~ 230 Stroomverbruik (kW): < 0,4 Nominale stroomsterkte (A): < 2,85 Maximale geluidsproductie(dB): 52. Toebehoren:

* interactief display voor weergave systeemprestaties en een kwaliteit systeemwater. Er wordt een fabrieksgarantie van **2 jaar** verlangd.

Een systeem welke aan genoemde eisen voldoet wordt in de handel gebracht door:

* **Flamco** onder de productnaam **Vacumat Eco 300.**

# WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

1. *KOELINSTALLATIE*

## 60.72.19-e ONTGASSER

*0. AUTOMATISCHE ONTGASSER* Systeem werkdruk 0,8 – 5,4 bar. Aansluitingen ("): ½.

Ontluchtingswijze door middel van creëren vacuüm middels frequentie gestuurde pomp. Minimale ontgassing: 15 ml/l.

Standaard ontgassing: 12 ml/l.

Maximale ontgassing: 8 ml/l (conform VDI 2035 en 4708).

Voedingsspanning (V): 1 ~ 230 Stroomverbruik (kW): < 1,1 Nominale stroomsterkte (A): < 5,20 Maximale geluidsproductie(dB): 55. Toebehoren:

* interactief display met weergave systeemprestaties en een kwaliteit systeemwater. Er wordt een fabrieksgarantie van **2 jaar** verlangd.

Een systeem welke aan genoemde eisen voldoet wordt in de handel gebracht door:

* **Flamco** onder de productnaam **Vacumat Eco 600.**

# WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

1. *KOELINSTALLATIE*

## 60.72.19-f ONTGASSER

*0. AUTOMATISCHE ONTGASSER* Systeem werkdruk 0,8 - 8,7 bar. Aansluitingen ("): ½.

Ontluchtingswijze door middel van creëren vacuüm middels frequentie gestuurde pomp. Minimale ontgassing: 15 ml/l.

Standaard ontgassing: 12 ml/l.

Maximale ontgassing: 8 ml/l (conform VDI 2035 en 4708).

Voedingsspanning (V): 1 ~ 230. Stroomverbruik (kW): < 1,1

Nominale stroomsterkte (A): < 6,80 Maximale geluidsproductie(dB): < 60. Toebehoren:

* interactief display met weergave systeemprestaties en een kwaliteit systeemwater. Er wordt een fabrieksgarantie van **2 jaar** verlangd.

Een systeem welke aan genoemde eisen voldoet wordt in de handel gebracht door:

* **Flamco** onder de productnaam **Vacumat Eco 900.**

# WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

1. *KOELINSTALLATIE*